
Технічне завдання

на 

«виконання ремонтних робіт з відновлення будівлі Банку за адресою м.Дніпро, проспект Науки, 77»
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

            Замовник: АТ «Банк Кредит Дніпро»» Адреса: Україна,  м. Київ, вул. Жилянська, 75.
Виконавець – визначається за результатом конкурсних торгів.

Міcце виконання  робіт: - м.Дніпро, просп. Науки, 77.
Термін виконання робіт: до 01.12.2026 р.
Предмет закупівлі:

Ремонтні роботи з відновлення фасадної системи 1 і 6 поверхів з заміною склопакетів, ремонт опалення, часткове відновлення внутрішнього оздоблення.
2. ЗМІСТ І ЕТАПИ ВИКОНАННЯ РОБІТ
2.2. Етапи виконання робіт

2.2.1 Замовник надає Учаснику технічні вимоги та дефектний акт (Додаток 1) до предмету закупівлі.
2.2.2 Учасник, на підставі наданого йому технічного завдання, розробляє та дає на погодження Замовнику комерційну пропозицію у електронному вигляді, з цінами на вироби, роботи по монтажу та демонтажу, транспортні витрати, а також  строки  виконання робіт (Додаток 3).

2.2.3 Учасник буде виконувати роботи відповідно до погодженої з Замовником документації та згідно з чинними нормами для таких робіт.

3. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 

         3.1. Загальні відомості

Для конструкцій фасаду і дверей, що будуть встановлюватися, висуваються наступні вимоги:

- Наявність сертифікатів відповідності, щодо конструктивних елементів. 

- Теплоізоляція (теплозахист), вентиляція (повітрообмін), надійність захисту від проникнення дощової води; звукоізоляція, вогнестійкість, надійність експлуатації повинні відповідати вимогам діючого законодавства України, бути безпечними для здоров’я  людини, вимогам пожежної безпеки.
- Загальна гарантія на вироби ( профіль , склопакет , фурнітуру ) не менше 10  років.
- Мінімальне допустиме значення опору теплопередачі дверних конструкцій повинно складати не менш, ніж 0,75 м2 оС/Вт. згідно ДБН В.2.6-31:31:2016 «Теплова ізоляція будівель».


Для системи опалення і оздоблення згідно Дефектного акту.

         3.2. Основні технічні дані і характеристика
Перед початком розрахунків провести максимально можливе обстеження і перевірку стійково-ригельної системи каркасу фасаду будівлі 1 і 6 поверхів. В комерційній пропозиції потрібно врахувати витрати на перевірку:
1. Геометрія та просторове положення

· Відхилення від вертикалі та горизонталі: Перевірте рівність стійок та ригелів за допомогою інструментів. Допустимі відхилення не повинні перевищувати ± 1 мм на погонний метр і загалом не більше ± 3-5 мм на поверх поверхні.

· Діагоналі прорізів: Виміряти розміри між сусідніми стійками та ригелями по діагоналі. Різниця між ними не має перевищувати 2 мм, інакше склопакет не стане у проєктний отвір або буде встановлений з напругою.

2. Стан алюмінієвих профілів та вузлів 
· Цілісність покриття: Огляньте профілі на наявність подряпин, сколів чи вм'ятин, які могли виникнути. 

· Якість терморозриву: Перевірити надійність поліамідних вставок (термомостів). Вони мають щільно прилягати, без люфтів та тріщин.
· Правильність з’єднань: Вузли кріплення ригелів до стійок (сухарі або штіфти) мають бути надійно зафіксовані. Переконайтеся у відсутності жорсткого металевого контакту між гвинтами та склопакетом.

3. Дренажна та вентиляційна системи

· Отвори в ригелях: Переконатися, що на кожному рівні ригелів просвердлені або профрезеровані дренажні отвори для виведення конденсату назовні.
· Канали: Перевірте, чи не забиті внутрішні вентиляційні канали будівельним сміттям або герметиком, оскільки це блокує циркуляцію повітря.
4. Підготовка під установку

· Наявність та правильність підкладок: Перевірте наявність опорних та дистанційних підкладок під склопакети. Вони мають бути виготовлені з твердих полімерів (не з деревини) та відповідати товщині профілю.

· Гумові ущільнювачі: Внутрішні (опорні) ущільнювачі повинні бути заведені в пази суцільною лінією, без розривів на кутах. Для надійності кути ущільнювачів рекомендується проклеювати спеціальним системним клеєм.

· Відсутність виступів: Перевірте капелюшки кріпильних гвинтів та заклепок — вони повинні бути врівень або приховані, щоб не пошкодити склопакет.

5. Перевірка кутової стійки та стійковості

· Зміщення осей: Перевірте кутову стійку за допомогою інструментів. Будь-яке скручування або відхилення профілю по вертикалі призведе до того, що кутові склопакети не зійдуться у площині.

· Посилення каркаса: Кутова стійка приймає подвійне вітрове навантаження, тому необхідно передбачити всередину профілю, який заміняється встановлення сталевого чи алюмінієвого підсилювача (армування), а сам профіль надійно прикріпити до перекриття.

6. Герметизація та термоізоляція кута

· Кутові ущільнювачі: Замінити гумові ущільнювачі. Вони не повинні бути просто підрізані встик. Там обов’язково мають використовуватися спеціальні формовані кутові елементи (вулканізовані кутики) або герметизація швів системним клеєм-герметиком.
· Теплоізоляційні вкладиші: У кутовій зоні камери профілю мають бути заповнені спіненими термовкладишами (зпінений поліетилен або поліуретан). 

7. Специфіка кутового притиску

· Кутові притискні планки: Замінити Притискну планку та декоративну кришку. 
Профіль:

- Профільна  алюмінієва система подібна до існуючої з можливістю взаємозаміни, з термовставкою. 

- Профіль повинен забезпечити високу міцність та статику конструкцій, мати контури ущільнювача.

Склопакети: 
· На 1-му поверсі прозорі, на 6-му поверсі з використанням одного прозорого і одного синього рефлекторного скла. Склопакети мають відповідати вимогам діючого законодавства, щодо фасадного скління.
Фурнітура:

- дверна і віконна фурнітура, замки -  з якісними експлуатаційними характеристиками; 
- елементи кріплення повинні бути корозієстійкі;

- колір – подібний до існуючого;

- фурнітура повинна бути корозієстійкою;

- дотягувач, розраховані на вагу стулки дверей;

- гарантійний термін експлуатації фурнітури не менше 5 років.

Двері:

- конструкція дверей має бути без порогова або з порогами не вище 0,02м подібного до існуючого кольору, штульпової конструкції. 
Фотографії  конструкції фасаду і алюмінієвих дверей додаються (Долаток 4 Фото).

Учасник повинен врахувати всі витрати пов’язані з транспортуванням, демонтажем і монтажем конструкцій, їх вивезенням, а за необхідності утилізацією сміття, яке утворилося при виконанні робіт. Врахувати умови проведення робіт, механізми, риштування та інше, що потрібно для виконання робіт. Витрати пов’язані з забезпеченням безпечним умов праці працівників, які працюють чи перебувають в будівлі в період виконання робіт з відновлення фасадної системи. 
Учасник має передбачити вартість отримання всіх необхідних дозволів. Необхідно розрахувати плату за тимчасове погіршення існуючого стану та змінення об'єктів благоустрою в залежності від технології проведення робіт, часу проведення робіт і площі, яка буде використовуватися для проведення робіт і отримати дозвіл в Комунальному підприємстві "Управління контролю за благоустроєм міста" Дніпровської міської ради.

Увага! Учасник обов’язково має прибути на об’єкт для уточнення завдання, перевірки існуючої фасадної системи та проведення необхідних замірів.  
Для ремонту системи опалення Учасник має бути готовим і врахувати в своїй пропозиції роботи з перевірки системи опалення окремо по кожному поверху, для виявлення пошкодження труб, радіаторів, фітінгів і заміни пошкоджених ділянок і елементів та запуску системи опалення в роботу.
Для відновлення підвісної стелі врахувати використання комплектуючих існуючої підвісної стелі з інших приміщень, як донора.

4.  Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження.

Кандидат в Переможці в обов’язковому порядку подає протягом одного робочого дня, наступного за днем завершення тендеру, в електронному (сканованому) вигляді (PDF формат) наступні документи: 
1. Копія Статуту, або іншого установчого документу.
2. Копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; 

3. Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або витягу з реєстру платників ПДВ (якщо Учасник є платником ПДВ) або платника єдиного податку (якщо Учасник є платником єдиного податку); 

4. Загальні відомості про учасника за формою, наведеною нижче:

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА
(форма подається Учасником на фірмовому бланку Учасника (за наявності) із зазначенням дати та вихідного номера реєстрації за підписом керівника (прізвище, ініціали) Учасника з проставленням печатки (за наявності). 

	№ з/п
	Перелік відомостей
	Інформація учасника

	1
	Повне найменування Учасника (для юридичних осіб) або прізвище, ім`я, по батькові (для фізичних осіб) 
	

	2
	Юридична та фактична адреса (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб)
	

	3
	Поштова адреса
	

	4.
	Електронна адреса 
	

	5
	Ідентифікаційний код ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків)
	

	6
	Банківські реквізити (рахунок, банк, МФО)
	

	7
	Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (або Витягу з реєстру платників ПДВ) та індивідуальний податковий номер – для учасника, який є платником податку на додану вартість
	

	8
	Телефон, факс 
	

	9
	Відомості про керівника учасника-юридичної особи 

(Прізвище, ім’я по батькові, посада, контактний телефон)
	

	10
	Форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).
	



5. Заповнює анкету контрагента (Додаток 2).
*Примітки

- подання учасником цінової пропозиції по даній закупівлі означає, що він за дану ціну зобов’язується надати послуги у кількості та якості, визначеними додатку №1, до даної документації, та погоджується з умовами договору, визначеними додатком №3 до даної документації.

Увага!!

  У разі надання пропозицій електронної закупівлі Учасником - не платником ПДВ, або якщо предмет закупівлі не обкладається ПДВ, такі пропозиції  надаються без врахування ПДВ та у графі «Ціна, грн., з ПДВ» зазначається ціна без ПДВ, про що Учасником робиться відповідна позначка. Крім того, до ціни предмету закупівлі обов’язково включаються всі податки і збори.
1

